Ogłoszenie nr 520511-N-2018 z dnia 2018-02-20 r.

Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

Raczki, 01.03.2018 r.

ING.271.4.1.2018

# - odpowiedzi na pytania nr  I

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.  zm.)  udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Proszę o wyjaśnienie:

Pytanie 1.

1) rozmiarów rur PVC o śr. 356 mm – są w produkcji DN 300 o śr. zew. Dz – 330 mm lub Dz – 315 mm a następny rozmiar DN 350 ma już Dz – 400 mm, które to rury (z kielichami 433 mm nie ma możliwości zamontowania w rurach 18” – trzeba zastosować jeszcze siatkę i obsypkę oraz należy wykonywać pomiary przy montażu.)

Jakiej średnicy rury należy zastosować?

Odpowiedź 1:

Przyjęto typoszereg rur stalowych Dz - 355,6x10mm, dodatkowo średnicę rury wiertniczej przyjęto DN 457x11,0. Jeżeli nie ma możliwości zamontowania, to proszę zmienić na rurę DN 508x11,0 , a rurę osłonową z DN 508x11,0 można zmienić na rurę DN 610x11,0 .

Pytanie 2.

2) czy pompa głębinowa ma mieć takie parametry jak w p. – cie 3 przedmiaru robót (z silnikiem o mocy 40 Kw) – jeśli zwierciadło wody w studni kształtuje się ma głębokości około 12m czy należy wykonać także rozdzielnię zabezpieczającą czy będzie wykorzystana istniejąca z likwidacji studni?

Odpowiedź 2:

W studni należy zamontować agregat pompowy o wydajności Q=85 m3/h przy wysokości podnoszenia hp=127,0m H20 (moc pompy zależy od producenta i podana została orientacyjnie). W dokumentacji branży elektrycznej ujęto dodatkowo obok istniejącej rozdzielni RG obudowę rozdzielnicy S6 z zabezpieczeniem.